Зарегистрировано:

Начальник отдела Государственного пожарного надзора

По Туринскому городскому округу

ГУ МЧС России по  Свердловской области

_____________  /А.М.Молотилов/

«____»________________ 20___г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Усениновская средняя общеобразовательная школа (дошкольный отдел)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица:  1026602269000

Идентификационный номер налогоплательщика:  6656004151

Место нахождения объекта защиты:

- 623 912 Свердловская область,

Туринский район

С.Усениново

Ул. Пионерская, д.48-а

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

- 623 912 Свердловская область,

Туринский район

С.Усениново

Ул.Комсомольская № 10

Телефон:  8(343)49 – 2 76 -41

1. Общие сведения.

1.1 Реквизиты эксплуатирующей организации.

Наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Усениновская средняя общеобразовательная школа (дошкольный отдел)

Фамилия, имя, отчество руководителя: Шенаурина Лидия Дмитриевна

Юридический адрес:   623 912 Свердловская область,

Туринский район

с.Усениново,

ул. Пионерская, д.48-а

Телефон:  8(343)49 – 2 76 -99

Фактический адрес:   623 912 Свердловская область,

Туринский район,

с.Усениново,

ул.Комсомольская № 10

Телефон:  8(343)49 – 2 76 -41

1.2 Обоснование декларирования.

Решение  о   разработке декларации  принято   на основании   следующих нормативно-правовых документов:

1.         Федеральный закон от 22 июля 2008  года №   123-ФЗ   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2.      Приказ   МЧС   России   от   24   февраля  2009   г.   N   91   «Об   утверждении   формы   и порядка      регистрации      декларации      пожарной      безопасности»       (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный N 1 3577)

2. Результаты анализа состояния пожарной безопасности.

2. 1. Оценка пожарного риска на объекте защиты:     не производилась

Оценка пожарного риска на объекте защиты не производится, так как выполняются требования федеральных законов о технических регламентах и нормативные документы по пожарной безопасности.

2.2. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара:     не производилась

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производится в связи с отсутствием арендных отношений. Противопожарные разрывы между зданиями соответствуют требованиям главы 16 ФЗ-123.

2.3  Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

При оценке условий пожарной безопасности и их декларировании администрация образовательного учреждения руководствовалась требованиями (перечисляются только технические регламенты и нормативные документы, относящиеся к данному типу образовательного учреждении, приведенный перечень примерный);

-   Федерального  закона от 22  июля 2008  года N   123-ФЗ   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

-   Правил пожарной безопасности  в Российской  Федерации  (ППБ01-03)  -  утверждены приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313, зарегистрированы в Минюсте РФ 27 июня 2003 г., регистрационный номер 4838,

-   СП   1.13130.2009   «Системы   противопожарной   защиты.   Эвакуационные   пути   и выходы»   (приказ   МЧС   России   от   25.03.2009   №   171),

СП      2.13 130.2009      «Системы      противопожарной      защиты.      Обеспечение огнестойкости   объектов   защиты»   (приказ   МЧС   России)

-     СП    3.13130.2009    «Системы    противопожарной    защиты. управления    эвакуацией    людей    при    пожаре.    Требования (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173),

-   СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах  защиты.  Требования к объемно-планировочным  и конструктивным решениям» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174),

-  СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.   Нормы и  правила проектирования»   (приказ   МЧС России от 25.03.2009 № 175),

СП   6.13130.2009   «Системы   противопожарной   защиты.    Электрооборудование.

«Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176, СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные требования» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177),

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной зашиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 178),

-   СП 9.13130.2009 «Техника пожарная.  Огнетушители. Требования к эксплуатации» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179),

СП 10.13 130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 180,)

-   СП   11.13130.2009   «Места дислокации   подразделений  пожарной  охраны.   Порядок и методика определения» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181),

-  СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 182).

2.4. Перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для Назначение объекта: здание дошкольного образовательного учреждения;

Место расположения объекта: (квартал, пересечение улиц, микрорайон, район, часть населенного пункта): часть населенного пункта, здание Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Усениновская средняя общеобразовательная школа (дошкольный отдел)

находится на границе пересечения улицы Комсомольской и переулка Больничного.

Характеристика объекта: двухэтажное здание

Расстояния от объекта до ближайших строений, зданий, сооружений (в соответствии п. 11 главы 16 статьи 69 ФЗ-123):

- Жилые дома: ул.Комсомольская – 42м

Жилые дома: Пер.Больничный –    10м

Ул.Молодежная –     40м

Магазины:      Ул.Пионерская –      100м

Расстояние от автоматической бензозаправки с.Усениново до детского сада – 1,5км,что соответствует таблице 12,15.1903 – 123.

Расположение пожарной части (указать №, наименование):

- Пожарное депо5 типа с.Усениново находится на расстоянии 1,5км от детского сада, что соответствует  требованиям ст.76 ФЗ-123;

- характеристика дороги: твердое покрытие (асфальт);

-    расчетное    время    прибытия    (мин.):    при    средней    скорости   движения   80 км/ч, время прибытия 10 мин,    что соответствует  требованиям ст. 76 ФЗ-123;

Техническое обеспечение пожарной части (указать наименование и количество   единиц автотранспорта специального назначения: автомобили основного назначения, автоцистерны, автолестницы, подъемники и др.) Круглосуточно осуществляется дежурство личным составом государственной противопожарной службы по охране (наименование населенного пункта):

- Пожарное депо –5 типа с.Усениново;

- Автомашина спецназначения – 2;

- Автоцистерна -2;

- Пожарные водоемы на территории села

- Трактора

Дежурство личным составом – круглосуточно

2.4.1. Характеристика здания, объемно-планировочные и конструктивные решения.

Этажность:  2 этажа;

Площадь:  488,9кв.м. 1этаж – 232,3кв.м.; 2этаж – 255,7кв.м.

Здание объекта относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1. в соответствии со статьей 32 ФЗ-123. .

Здание 2 степени огнестойкости, класса пожарной безопасности Ф.1.1.согласно требований таблицы 21 и 22 ФЗ-123 и п. 6.5.1  СП 2.13130.2009, выполнено одним пожарным отсеком площадью 488,9кв.м  что соответствует требованиям 6,5.1 табл.б.8 СП 2.13130.2009.

Пределы огнестойкости строительных конструкций для объекта   приняты в соответствии с требованиями табл.21 ФЗ-123, а именно:

| № | Наименование строительных конструкций | Предел огнестойкости (минут) |
| --- | --- | --- |
|  |  | требуемый | принятый |
| 1. | Несущие элементы здания | R 90 |  |
| 2. | Наружные несущие стены | E 15 |  |
| 3. | Перекрытия междуэтажные | REI 45 |  |
| 4. | Элементы покрытий: |  |  |
|  | Настилы, в том числе с утеплителем | RE 15 |  |
|  | Фермы, балки, прогоны | R 15 |  |
| 5. | Лестничные клетки: |  |  |
|  | - внутренние стены | REI 90 |  |
|  | - марши и площадки лестниц | R 60 |  |

Строительно-конструктивный   тип   (в соответствии с техническим паспортом на здание):

- Кирпичное здание

Фундаменты (в соответствии с техническим паспортом на здание):

- Сборные из железобетонных плит по серии 1.112-1(вып1), бетонных блоков по серии 1.116-1(вып1),

Наружные стены подвала — (характеристика строительного материала, толщина):

- Сборные железобетонные блоки серии 1.116-1(вып1),  толщина – 64см

Стены наружные надземной части -    (характеристика строительного материала, толщина, соответствие: ГОСТ 31310-2005 с минимальным пределом огнестойкости Е ЗО);.

- Кирпичные с облицовкой силикатным кирпичом, толщина – 70см;

Стены внутренние - (характеристика строительного материала, тол шина, соответствие    ГОСТ 12504-80 с минимальным пределом огнестойкости EI 60):

- Кирпичные перегородки из красного полнотелого кирпича М-75, толщина – 26см;

Перекрытия  и   покрытие  - (характеристика строительного материала, толщина,  соответствие  пределу огнестойкости EI 60):

- Чердачные – железобетонные плиты, толщина -22см

- Междуэтажные - железобетонные плиты, толщина – 22см

Перегородки - (характеристика материала, толщина):

- Деревянные, толщина – 12см, 16см.

Лестницы - сборные железобетонные по серии 1.250 – 1(вып1), по серии 1.155-1(вып1);

Крыша, кровля:

- Шиферная по деревянной обрешетке

Стены   и   перегородки,   отделяющие  коридоры   от   других помещений (характеристика строительного материала, толщина, соответствие пределу огнестойкости Е1 210 - п 5.2.4.5. СП 4.13130.2009): из

- Деревянные перегородки, толщина – 12см и 16см;

- Стены из красного полнотелого кирпича М-75, толщина – 26см;

Двери технических    помещений:  деревянные    (указать соответствие    пределу огнестойкости EI 60)

Классы   пожарной   опасности   строительных   конструкций   здания   для    класса пожарной опасности здания СО приняты в соответствии с требованиями табл.22 ФЗ-123, сведены в таблицу 2.

| № | Вид строительных конструкций | Класс пожарной опасности конструкции, требуемый | Класс пожарной опасности конструкции, принятый |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие элементы здания | КО |  |
|  | Стены наружные с внешней стороны | КО |  |
|  | Перегородки, перекрытия и безчердачные перекрытия | КО |  |
|  | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | КО |  |
|  | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках | КО |  |

Облицовочные материалы и покрытие полов на путях эвакуации объекта выполнены из материалов класса пожарной безопасности КМ 1, КМ 2.

Для отделки путей эвакуации помещений класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1.используются материалы класса пожарной опасности строительных материалов:

- керамическая плитка (пищеблок, прачечная, умывальные, туалеты), - класс пожарной опасности КМ 2;

- линолеум (группы, приемные, зал, кабинеты, коридор на первом этаже) класс пожарной опасности КМ 2;

- Лестничные марши, клетки – масляная окраска - класс пожарной опасности КМ 1

что соответствует требованиям таблицы 28 ФЗ-123.

Под зданием расположено технический подвал высотой 1,0м для прокладки коммуникаций и устройства узла ввода и узла управления отоплением и водоснабжением здания. Выход из технического подвала через напольный люк, расположенный на полу туалетной ясельной группы – 1шт, на полу пищеблока – 2шт.

Здание надстроено техническим чердаком:

Технический чердак (характеристика условий противопожарной безопасности): выход из лестничной площадки на чердак через люк размером 0,6 – 0,8м по закрепленной стальной стремянке в  соответствии   с   п.7   статьи   90   ФЗ-12, высота чердачного прохода - 1,6м, ширина проходов - 1,2м; выход на крышу с чердака через оконные проемы  с торцов здания размером 0,6 и 0,8см

Горючая загрузка в помещениях чердака и технического подполья не предусматривается.

2.4.2. Эвакуационные пути

Эвакуационные пути и выходы в здании устроены с учётом требований статьи 89 123-ФЗ, СП1.13130.2009.

Эвакуация с каждого из этажей здания предусматривается по лестничной клетке лестницы Л-2

Выход из  лестничной клетки предусмотрен на 2 этаже через коридор непосредственно наружу на лестницу типа - 3;

на 1 этаже через коридор непосредственно наружу в ясельной группе и по лестничной клетке непосредственно наружу;

Из младшей группы через запасный выход непосредственно наружу.

Из лестничной клетки предусмотрен выход на технический чердак  через люк размером 0,6х0,8 метров  по закрепленной  стальной стремянке в  соответствии   с   п.7   статьи   90   ФЗ-123.

С технического чердака   предусмотрены 2 выхода на кровлю через оконные проемы размером 0,6 и 0,8 метров, что соответствует требованиям п.3,п.5 статьи 90 ФЗ-123.

Для безопасной эвакуации людей проектом предусмотрено:

нормативная высота и ширина эвакуационных выходов и дверей, ширина лестничных маршей и площадок по п. 4.3.4, п. 4.4.1-4.4.3 СП 1.13130.2009, а именно:

- высота выходов  из жилых комнат – 0,9м

- высота выхода из лестничной клетки наружу -  2,7 метров;

- ширина выхода наружу из лестничной клетки -  1,17метров;

- ширина выхода из комнат -  0,9 метров;

- ширина лестничных маршей – 1,05 метров;

-  габариты лестничных площадок

- 1этаж – ширина – 1,92метров;

длина -     2,02метров;

- между лестничными маршами – ширина – 1,5метра;

длина –     2,25метров.

- 2 этаж – ширина – 1,5метров;

длина –    2,45метров.

Открывание дверей выходов из комнат не нормируется в соответствии с требованиями 4.2.6 СП 1.13130.2009;

На втором этаже лестничной клетки выполнен световой проем площадью

2,0 х1 ,2кв.м. наружных ограждающих конструкциях по п. 4.4.7 СП 1.13130.2009;

В лестничных клетках предусмотрено эвакуационное освещение в соответствии с требованиями п.7.74СНиП 23-05-95.

Из технического  подвала предусмотрены  выходы: люки в количестве 3шт, размер каждого люка 0,6-0,8кв.м., которые изолированы от общих лестничных клеток и вышележащих этажей здания, что соответствует требованиям п.5.4.15 СП 1.13130.2009.

Расстояния между эвакуационными выходами составляет:

С северной стороны:

- Между наружными пожарными лестницами - 12 метров;

- Между запасными выходами на 1 этаже – 12метров;

- С Южной стороны: между выходом из ясельной группы и запасным выходом из зала – 17,7  метров.

- Расстояние выхода по лестнице типа Л-2 непосредственно наружу 5,0метров

и соответствует требованиям таб. 26 и п. 8.3.3 СП 1.13130.2009.

Нормативная высота и ширина эвакуационных выходов соответствует требованиям п. 4.2.5, 4.3.4 СП 1.13130.2009, а именно:

-  высота выходов из жилых комнат – 1,99метров;

-  высота выходов из лестничной клетки наружу – 2,0 метра;

-  ширина выхода наружу  из лестничной клетки – 1,17метров;

-  ширина выхода из групп  - 0,9 метров;

2.4.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей:

В жилых помещениях установлены автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели марки ДИП 212-45 в  количестве 28 шт

(СП 5.13130.2009 приложение А, табл. АЛ), дымовые оптико-электронные пожарные извещатели устанавливаются из расчета 2 извещателя в каждом  помещении.,

Извещатели  размещаются  под перекрытием  на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии не менее   1м от вентиляционных отверстий общеобменной принудительной вентиляции в соответствии с требованиями раздела 13.3 СП 5.13130.2009.

Автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения и управления эвакуацией людей имеются во всех помещениях, кроме помещений с мокрыми процессами, согласно п.  A3 приложения А СП 5.13130.2009.

Приемно-контрольный прибор марки «Грант – Магистр» установлен в помещении – в детском саду в коридоре на 1 этаже, при этом данное     помещение     оборудуется      охранной      сигнализацией      и     защищается      от несанкционированного доступа.

Электропитание приемно-контрольного прибора осуществляется самостоятельным кабелем каналом 16*16 в штробе от электрощита с отдельного автомата.

Здание согласно п.  16 табл. 2 СП 4.13130.2009 оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре оповещатель звуковой марки «Маяк», которая включает в себя установку  в  коридоре звукового   оповещателя  марки «Рокот»  и   размещение   над дверным    проемом    светового    оповещателя    световое табло «Выход Молния – 12».

Звуковой    оповещатель установлен на стене на высоте 2,3 м от уровня пола, что соответствует требованиям п.4.4. СП 3-13130.2009.

Световой оповещатепь устанавливается над дверным проемом на высоте

2,2   м   от   уровня   пола.   Соединительные   линии   системы   оповещения   и   управления эвакуацией выполнены проводом марки КСПВ 2*0,5 и  ШВВП 2*0,75 в металлическом кабель канале, что   обеспечивает   работоспособность   СОУЭ   в   течение   времени,   необходимого   для завершения эвакуации людей и соответствует требованиям п.3.4. СПЗ. 13.130.2009.

2.4.4  Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты от опасных факторов пожара

Средства индивидуальной защиты людей (в том числе их органов зрения и дыхания) имеются в соответствии с п.129 ППБ 01-03 ФЗ – 123: ватно – марлевые повязки в количестве на 60 чел.

2.4.5 Система противодымной защиты

Система противодымной защиты в здании Ф1.1 не установлена.

2.4.6.  Первичные средства пожаротушения

Первичными средствами  пожаротушения защищены технические и жилые помещения здания в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности   в Российской Федерации (ППБ 01-03).

Внутреннее противопожарное водоснабжение обеспечено путем установки (указать тип устройства пожаротушения) – нет.

Первичными      средствами     пожаротушения  (огнетушители марки порошковый ОП – 4(3) АБЦЕ - 2шт, марки углекислотный ОУ – 5 – 2шт) укомплектованы помещения:

- 1этаж – пищеблок,  группа раннего возраста, младшая группа, прачечная, склад продовольственный, кабинет заведующей – 2 огнетушителя марки порошковый ОП –4(3) АБЦЕ  ;

- 2 этаж – группа средняя, группа старшая, кабинет приема, методкабинет – 2 огнетушителя марки углекислотный ОУ – 5 –  2шт);

в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (I (ПБ ОI -03).

2.4.7.  Источники противопожарного водоснабжения, проезды, подъезды к зданию, обеспечение деятельности пожарных подразделений:

Наружное пожаротушение предусмотрено (указать количество и характеристик;   пожарных гидрантов, длину пожарных рукавов, места установки – нет;

Наличие и  характеристика пожарных водоемов: пожарный водоем на территории детского сада отсутствует,  резервный пожарный водоем находится  по улице Пионерской возле школы на расстоянии 500метров от детского сада.

Наличие (при  необходимости)  насосных установок для     повышения     напора     воды     во внутренних сетях водопровода, режим их работы: нет

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода (характеристика труб): трубы стальные оцинкованные диаметр 50мм;

Трубопровод в местах пересечения стен и перекрытий проложен в гильзах, с последующей заделкой   зазоров    из   негорючих   материалов   для   обеспечения   нормируемого   предела огнестойкости ограждений

Подъезд к.объекту осуществляется со стороны переулка переулка Больничного. Проезд пожарной техники предусмотрен с трех сторон здания, что не соответствует ст. 67 ФЗ-123. Покрытие парковки и проездов предусмотрено  из  асфальтобетона  с  ограничением бортовым  камнем.   Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания составляет 20метров в соответствии с требованием   статьи   67   123-ФЗ.   В  данной  зоне   не  допущено   размещения  ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовой посадки деревьев.

В техническом чердаке имеется проход высотой 1,6 метров и шириной 1,2 метров, в техническом подвале имеются проходы: напольные люки размером  0,6 Х 0,8 км. в количестве трех штук, что соответствует требованиям п. 8 статьи 90 ФЗ-123.

Настоящую декларацию разработал:

Заместитель директора по дошкольному отделу  ________       Л.А.Курмачева